{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le Amgas Foggia,\r\nCon riferimento punto 7 dell’art. 16.1 Documentazione amministrativa del Bando di gara si rileva che è richiesta “l’immediata connettività di comunicazione del misuratore con il SAC fornito Tekgas”.\r\nA tal riguardo, considerando che i contatori della scrivente non sono integrati con il suddetto SAC, si chiede in che modo gli operatori economici che non sono in possesso di tale requisito possano partecipare alla procedura in oggetto.\r\nIn subordine, qualora fosse possibile effettuare l'integrazione successivamente all’aggiudicazione della presente procedura di gara, si richiede di chiarire con quali tempistiche dovrebbe avvenire, tenuto conto delle tempistiche di fornitura e installazione previste dal Capitolato.\r\n \r\n","RISPOSTA\r\nSi precisa che, al punto 7 dell’art. 9 Documentazione amministrativa del \"Bando di gara\" è richiesta “l’immediata connettività di comunicazione del misuratore con il SAC fornito Tekgas”, ovvero la fornitura ed installazione di gruppi di misura del gas della classe G4 Smart Meter NB-IOT On-Chip a saldare dovrà rispettare il protocollo di comunicazione in accordo alla UNI/TS 11291.\r\n\r\nFermo restando quanto previsto dal Bando di Gara e dal Capitolato, saranno fornite dall'Amgas S.p.A., alla ditta aggiudicataria:\r\n•\tle credenziali dell’APN: nbiot.tids.tim.it - Username: xxxx - Password: xxxxx;\r\n•\ti parametri del SAC da inserire sugli smart meter.\r\n\r\nDovranno essere inseriti dalla ditta aggiudicataria, sui dispositivi smart meter:\r\n•\tIP del SAC: 164.132.78.209 (SAC Tekgas di Zenner Gas S.p.A.);\r\nconsiderando che la porta varia a seconda dei protocolli utilizzati, ad esempio\r\n•\tDLMS come da UNI TS 11291-11: Porta 4025\r\n•\tDLMS come da UNI TS 11291-12: Porta 4003\r\ne quanto necessario per rendere l’apparecchio comunicante col SAC Tekgas di Zenner Gas S.p.A..\r\n"]